Сводная информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта энергообъектов АО «Комиавиатранс» с 01.01.2016 г по 31.12.2016 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Филиал АО «Комиавиатранс» | Объект | Вид ремонта | Начало | Окончание |
| 1. | **«Посадочная площадка Инта»** | Линия электроснабжения здания ИАС | Замена автомата и ремонт кабельной линии | 25.04.16г.  09.00ч. | 25.04.16г.  14.00ч. |
| 2 | **«Аэропорт Воркута»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ТП-РСП | ППР | 07.06.2016 | 07.06.2016 |
|  |  | ТП-БПРМ 80 | ППР | 27.06.2016 | 27.06.2016 |
|  |  | ТП-ДПРМ 80 | ППР | 29.06.2016 | 29.06.2016 |
| 3 | **«Аэропорт Сыктывкар»** | КЛ 10 кВ РП-2 – ТП-14 | Монтаж 2-х соединительных в/в муфт | 12.01.2016 | 3.02.2016 |
| 4 |  | ТП-5 | Монтаж концевой в/в муфты | 1.03.2016 | 1.03.2016 |
| 5 |  | КЛ 10 кВ ТП-4 – ТП-10 | Монтаж соединительной в/в муфты | 26.03.2016 | 1.04.2016 |
| 6 |  | ТП-5 | Замена привода выключателя нагрузки | 12.05.2016 | 12.05.2016 |
| 7 |  | ТП-22- Кс 5/2 | Замена участка кабеля СЛП 4\*25 | 27.05.2016 | 31.05.2016 |
| 9 |  | Склад ОМТС | Замена проводов столбов освещения на СИП | 03.08.2016 | 05.08.2016 |
| 10 |  | ТП-6 | Замена высоковольтного кабеля (7 метров) на трансформатор №2 с установкой двух концевых воронок | 01.10.16 | 01.10.16 |
| 11 |  | ТП-1 | Замена высоковольтного кабеля (4 метра) на НТМИ с установкой двух концевых воронок | 11.10.16 | 11.10.16 |
| 12 |  | ТП-1 | Замена высоковольтной концевой воронки | 10.11.2016 | 10.11.2016 |
| 13 | **«Аэропорт Усинск»** | ТП-3 | Вывод в ремонт кабельной линии на участке ТП-3 – ТП-7, определение поврежденной линии ( «земля на линии») | 16ч.50мин.  17.01.2016 | 20ч.50мин.  17.01.2016 |
| 14 |  | ТП-10 | Вывод в ремонт кабельной линии на участке ТП-3 – ТП-7, определение поврежденной линии («земля на линии») | 18ч.50мин.  17.01.2016 | 20ч.30мин.  17.01.2016 |
| 15 |  | ТП-7  яч. №8 | Замена рукоятки привода линейного разъединителя | 14ч.10мин.  19.01.2016г. | 16ч.00мин.  19.01.2016г. |
| 16 |  | ТП-8 | Замена трансформаторов тока вводного счетчика | 17ч.00мин.  29.04.2016г. | 20ч.00мин.  29.04.2016г. |
| 17 |  | ТП-8 | Замена вводного автоматического выключателя резервной линии 0,4кВ (ТП-6 – ТП-8) | 17ч.00мин.  29.04.2016г. | 20ч.00мин.  29.04.2016г. |
| 18 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 «земля на линии» устранение неисправности. Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 02.06.2016 | 02.06.2016 |
| 19 |  | ТП-8 | Аварийное отключение кабельной линии на участке ТП-6 –ЦРП, определение характера неисправности | 16.06.2016 | 16.06.2016 |
| 20 |  | ТП-6ЦРП | Вывод в ремонт кабельной линии на участке ТП-6 ЦРП (межфазное замыкание) | 16.06.2016 | 16.06.2016 |
| 21 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 16.06.2016 | 16.06.2016 |
| 22 |  | ТП-6 трансформатор №2 | Отключение трансформатора №2 Замена предохранителей 10 кВ яч.3 ТП-6 | 17.06.2016 | 17.06.2016 |
| 23 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 устранение неисправности «Комиэнерго ПЭС» | 20.06.2016 | 20.06.2016 |
| 24 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 06.07.2016  08ч.08мин | 06.07.2016  13ч.57мин. |
| 25 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 07.07.2016  08ч.15мин | 07.07.2016  17ч.20мин |
| 26 |  | ТП-3-ТП-7 | Монтаж соединительной муфты и испытание кабельной линии 10кВ на участке ТП-3яч.8-ТП-7 яч.4 | 26.07.2016  08ч.30мин | 26.07.2016  16ч.30мин |
| 27 |  | ТП-11 Фидер 404 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 27.07.2016  10ч.00мин | 27.07.2016  13ч.00мин |
| 28 |  |  | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 28.07.2016  10ч.00мин | 28.07.2016  13ч.00мин |
| 29 |  |  | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 29.07.2016  10ч.00мин | 29.07.2016  13ч.00мин |
| 30 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 01.08.2016  10ч.00мин. | 01.08.2016  13ч.00мин. |
| 31 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 02.08.2016  10ч.00мин. | 02.08.2016  13ч.00мин. |
| 32 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 03.08.2016  10ч.00мин. | 03.08.2016  13ч.00мин. |
| 33 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 04.08.2016  10ч.00мин. | 04.08.2016  13ч.00мин. |
| 34 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 05.08.2016  10ч.00мин. | 05.08.2016  13ч.00мин. |
| 35 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 10.08.2016  10ч.00мин. | 10.08.2016  13ч.00мин. |
| 36 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 11.08.2016  10ч.00мин. | 11.08.2016  13ч.00мин. |
| 37 |  | ТП-11 | Отключение фидера 404 ТП-11 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 12.08.2016  10ч.00мин. | 12.08.2016  13ч.00мин. |
| 38 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 22.09.2016  12ч.40мин. | 22.09.2016  15ч.25мин. |
| 39 |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 8ч.24мин.  21.10.2016 | 19ч.35мин.  21.10.2016 |
| 40 |  | ЦРП | Отключение фидера 618 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 8ч.45мин.  22.10.2016 | 14ч.30мин.  22.10.2016 |
| 41 |  | ТП-3 | Фазировка КЛ-10кВ яч. 13 ЦРП- яч. 4 ТП-3 | 01.11.2016  13ч.00мин. | 01.11.2016  15ч.00мин. |
| 42 |  | ТП-6 | Монтаж соединительных муфт 10кВ КЛ яч.5 ЦРП- яч.8 ТП-6 | 07.11.2016  8ч.00мин. | 09.11.2016  16ч.30мин. |
|  |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС | 11ч.55мин.  02.12.2016 | 18ч.15мин.  02.12.2016 |
|  |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС | 09ч.45мин.  06.12.2016 | 13ч.40мин  07.12.2016 |
|  |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС | 09ч.15мин.  10.12.2016 | 16ч.10мин.  12.12.2016 |
|  |  | ЦРП | Отключение фидера 618 Заявка «Комиэнерго ПЭС» | 03ч.15мин.  20.12.2016 | 17ч.15мин.  20.12.2016 |
|  |  | ЦРП | Отключение фидера 612 Заявка «Комиэнерго ПЭС | 08ч.10мин.  20.12.2016 | 09ч.40мин.  20.12.2016 |
| 43 | **«Аэропорт Ухта»** | ДПРМ-176 | Замена изоляторов, перетяжка проводов | 02.01.2016г. | 11.03.2016г. |
| 44 |  | ДПРМ-177 | Замена линейного разъединителя РЛНД-400 | 30.06.2016г. | 21.07.2016г. |
| 45 |  | ВЛ№9 ДПРМ-177 | Земля на линии | 19.07.2016г | В ремонте\* |
| 46 |  | ДПРМ-176 | Испытание высоковольтной лабораторией:   1. КТПН-662 2. ВЛ. 3. КЛ | 09.09.2016 | В ремонте\*\* |
| 47 |  | ТП-170 | Монтаж опор ЛЭП | 13.05.2015г. |  |
| 48 |  | ДПРМ-176  ТП-662 | Испытание ЭТЛ линии. Замена штыревых изоляторов, проходных. Испытание трансформатора ТМ-25/10 | 13.09.2016г. |  |
|  |  | ВЛ№9  КТПН662  ДПРМ176 | Испытание  Высоковольтной лабораторией после замены изоляторов на ВЛ | 06.12.2016 | 27.12.2016\*\*\* |
| 49 | **«Аэропорт Печора»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | **«Аэропорт Усть-Цильма** | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Для ремонта ВЛ№9 необходимо привлечь В/В лабораторию, но по постановлению правительства РК от 22.06.2016 г. по 07.08.2016 г. действует ограничение на пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. По причине выше изложенного: привлечь В/В Лабораторию для прожига изоляторов ВЛ-возможно только с 08.08.2016г.

\*\*В данный момент ВЛ№9 неисправна и отключена. Для того чтобы запустить ВЛ необходимо провести капитальный ремонт. Готовится дефектный акт.

\*\*\*В данный момент ВЛ№9 КТПН662 ДПРМ176 исправна и в работе.