Сводная информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта энергообъектов АО «Комиавиатранс» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Филиал АО «Комиавиатранс» | Объект | Вид ремонта | Начало | Окончание |
| 1 | **«Аэропорт Усинск»** | ТП-11Ф.404 | Отключениефидера 404.Аварийныеремонтныеработы ПЭС Комиэнерго. | 12.01.20194ч. 17мин. | 12.01.201923ч. 45мин. |
| 2 |  | ТП-3 10/0,4кВ | Отключение яч. 13 ЦРП (на ТП-3)Проведение земельных работ вблизи охранной зоны КЛ (пересечение трассы прокладки) | 17.02.201910ч. 00мин. | 16.03.201910ч. 15мин. |
| 3 |  | ЦРТ Ф-618 яч. №12-ТП 6 яч.1 | Короткое замыкание на землю фазы В | 14.05.201916ч. 58мин. | В ремонте\* |
| 4 |  | ЦПР-ФИЗ кабель 0,4 кВ | Короткое замыкание | 23.08.2019 | 19.09.2019\* |
| 5 |  | Стоянка ВС кабель 0,4кВ | Короткое замыкание | 29.08.2019 | 24.09.2019\* |
| 6 | **СП «Аэропорт Сыктывкар»** | КЛ 10 ТП-18 –ТП-4 | Ремонт кабеля с установкой 2-х соединительных муфт | 02.05.19 | 16.05.19\* |
| 7 |  | КЛ -10 кВ ПС «Южная» яч 364Д – ТП-1 | восстановление 2-ух участков кабельной линии с установкой 4-х муфт по ул. Маркова | август | октябрь\*\* |
| 8 |  | КЛ-10кВ ТП-10-ТП-7 | Ремонт кабельной линии с установкой соединительных муфт | 17.11.2019 | В ремонте\* |
| 9 | **«Аэропорт Печора»** | Кабельная линия ТП-35 до ТП-39 | Замена участка кабельной линии, установка 2-х соединительных муфт | 01.08.201913:00 | 02.08.20196:55 |
| 10 | **«Аэропорт Ухта»** | КТП-661 | Замена трансформатора | 12.09.2019 | 18.09.2019\* |

\* Объекты запитаны по резервным схемам. Категория надежности соблюдена. Перерывы в электроснабжении отсутствуют.

\*\* Электроснабжение аэропорта производилось по одному основному вводу и одному резервному вводу.